МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕССКОРБНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕССКОРБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД

город Ростов-на-Дону

2016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕССКОРБНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

Договор № 15 от 22.02.2016 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БЕССКОРБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД

Арх. № 16/23-03-2016-СВиВ-40

Директор                  _______________                   Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2016

В актуализации на 2017 год Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2030 года и с учетом перспективы до 2030 года принимали участие специалисты Группы Энергетических Компаний (ГЭК), в том числе НАЧОУ ВПО СГА, ЧП КК «Центр»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….10

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ……………………………………………………………………….. 12

Схема водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года …16

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ………………………………………………………..17

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения …………………………………………………………………………………17

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения ………..18

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения …………………………………………………………………………………27

2.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых такие объекты) …………………………..…40

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения ……………………..41

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения …………………………………………………..41

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения …………………………………42

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды …………43

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке ……………………………………………………………………………….43

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального  водопотребления) ………………………………………………………………………………44

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и т.д.) ……45

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг ……………………………………………...46

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета ………………………………….46

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения ……………………………………………………………………………………….49

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы …………………………………………………………………………….50

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ………………………………….50

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам …………………………………...51

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами ………………………………………………………………..51

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) ……………………....51

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов ……………………………………………………………………………………….52

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам с разбивкой по годам ………...52

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………………………..53

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам ……………………………………………………………………………………………53

5.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ……………………………………………66

5.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение ..66

5.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду …………………………66

5.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование ………………………………………………………………..…67

5.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен …………………………………………………………………………………………....67

5.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ………………………………………………….67

5.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ………...67

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………………..68

6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ………………………………….68

6.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) ………………………………………………..68

6.3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……………………....68

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения .......................70

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 73

Схема водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года ….74

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения ……………………….....75

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ………………….75

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами ………………………………76

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения ……………………83

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ……………...…84

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости …………………………………………………………..85

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведению на окружающую среду ………………………………………………………87

1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения …………………………………………………87

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения ……………………………………………………………………...87

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения …………………………………………..89

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ……………………..………..89

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения ………....89

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей …………………………………………………………………………………...…91

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения …………………………91

3. Прогноз объема сточных вод ……………………………………………………………….92

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ………………………………………………………………………..92

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений ……………………………...……92

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения ………………………………………………….93

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия …………………………….93

3.5. Прогноз образования осадка сточных вод и анализ резервов производства мощностей по утилизации осадка ………………………………………………………………………….94

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ………………….95

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ……………………………………………….…95

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий ……………..……………….96

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения …………..……….....103

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение …………………………………………….103

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ……………………………………………………………103

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………………104

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения …………………………………………………………..…………………….104

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ……………………………………………...…105

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ………...………..…107

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ……………108

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Приложения графического описания системы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края, выполненного ОАО «ИТРКК», город Краснодар;

- информации и предложений о развитии и перспективе системы водоснабжения и водоотведения предприятие им. П.Я. Штанько АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Новокубанский район, Администрации Бесскорбненского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Бесскорбненском сельском поселении Новокубанского района Краснодарского края.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе учитывает план по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, водозаборные площадки.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – сети водопровода и водоснабжения, водозаборные узлы.

- система водоотведения: строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик)

Глава Администрации Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

Местонахождение объекта

Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, Бесскорбненское сельское поселение.

Нормативно-техническая база для разработки схемы

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2015 N 268 (ред. от 09.06.2015) "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 653/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003;

- ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации, 2001 год;

- Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2025 года,

- Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края до 2020 года.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение населения Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края водоснабжением и водоотведением; строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Способ достижения цели:

строительство новых водопроводных сетей с установками водоподготовки; строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Бесскорбненского сельского поселения; реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 года по 2030 годы. В схеме водоснабжения и водоотведения выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2016-2019 годы: устройство зоны санитарной охраны на скважинах, замена водопроводной сети поэтапно.

Второй этап строительства – 2020-2024 годы: ремонт водопроводной сети, устройство локальных очистных сооружений.

Третий этап строительства – 2025-2030 (расчетный срок): строительство новых водопроводных сетей; строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Новокубанского района, бюджета сельского поселения и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Бесскорбненского сельского поселения.

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников, в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения.

7. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Бесскорбненского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕССКОРБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды потребителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

В Бесскорбненском сельском поселении существует 1 эксплуатационная зона. Организацией, осуществляющей водоснабжение основной части потребителей станицы Бесскорбной (количество потребителей 1775 человек), является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько», на долю которого приходится 100,0 % реализуемой воды. Деятельность организации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько подлежит тарифному регулированию и состоит в основном в передаче потребителям воды, поставляемой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько. Суммарная подача воды организациями, осуществляющими водоснабжение, в разводящие сети холодного водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения, по данным абонентского отдела АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько за 2014 год составила 44,61 тыс. м3/год, за 2015 год - 37,13 тыс. м3/год.

Организация, предоставляющая услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Бесскорбненского сельского поселения и владеющей на праве собственности или другом законном основании объектами системы водоснабжения:

Таблица 1

| № | Наименование | Виды деятельности | Описание границ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько | Услуги по холодному водоснабжению, услуги по водоотведению | Бесскорбненское сельское поселение |

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В административных границах Бесскорбненского сельского поселения есть территория, не охваченная централизованными системами водоснабжения, хутор Нововоскресенский.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение Бесскорбненского сельского поселения территориально не зонировано (зоны технологического водоснабжения отсутствуют). На территории станицы Бесскорбная имеются водозаборные сооружения (каптаж родника) и насосная станция. Согласно сведениям Администрации Бесскорбненского сельского поселения существующее население станицы Бесскорбная снабжается водой от родника, источником водоснабжения которого является поверхностный водный объект – родник (АЗО/КУБАНЬ/05/86) на 58 км от устья реки Уруп.

Согласно сведениям водоснабжающей организации существующие разводящие водопроводные сети тупиковые, крайне изношенные, нуждаются в замене, так как высок процент аварий, как на магистральных, так и на разводящих сетях.

Согласно договору водопользования от 16.09.2011 года № 23-06.02.00.005-Р-ДЗИС-С-2011-01185/00 источником водоснабжения служат поверхностные воды родника (АЗО/КУБАНЬ/05/86) на 58 км от устья реки Уруп с дебитом 1200 м3/сутки. Родник реки Уруп имеет природоохранное значение. Место осуществления водопользования и границы предоставленной в пользование части водного объекта: водозабор расположен на роднике на 58 км от устья реки Уруп, в 3 км юго-восточнее ст. Бесскорбной МО Новокубанский район; географические координаты места водопользования: 44036/11// С.Ш., 41021/27// В.Д.. Родник нисходящий каптирует совместно подземные воды водоносных комплексов аллювиальных четвертичных отложений Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Состав подземных вод по показателю жесткости качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что потребует перед подачей воды потребителю водоподготовку по опреснению и умягчению воды. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном  изношенном состоянии. Процент износа существующих водопроводных сетей и сооружений – 100 %. Питьевая вода подается населению не гарантированного качества.

Вода из родника поступает в сборный трубопровод длиной 200 м и диаметром 300 мм, далее в накопительную емкость объемом 250 м3, затем самотеком на насосную станцию, где установлены два насоса марки 1-Д-200 – рабочий и резервный. Из насосной станции вода по полиэтиленовому магистральному водопроводу диаметром 150 мм, а поступает в разводящую сеть.

Для поддержания необходимого давления в разводящие сети установлены 2 насосные станции второго подъема, подающие воду в два контррезервуара и из них далее в разводящую сеть.

Подаваемая насосной станцией вода по магистральному водоводу подается на установленные, на ответвлениях водонакопительные резервуары емкостью 400 и 320 м3 и к отдельным объектам водопотребления.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества

питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями, действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, N 29, ст. 4288, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7344, ст. 7359; N 51, ст.7447; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3989; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1652; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N315-Ф3 "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 27, ст. 3880; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 г. N 577 "О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2012 г., регистрационный N 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования

В соответствии с ч.3 ст. 37 ФЗ № 416 организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования. План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых, будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении". По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение. Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования;

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений);

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии.

Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения не учитывает результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения ввиду того, что АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько на 2015 год не проводило техническое обследование водопроводных сетей и сооружений, акт и результаты обследования отсутствуют.

2.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником водоснабжения является родник (АЗО/КУБАНЬ//05/86) на 58 км от устья реки Уруп, расположенный в 3 км юго-восточнее ст. Бесскорбной МО Новокубанский район.

Географические координаты места водопользования 44036/11// С.Ш. и 41021/27// В.Д.. Родник нисходящий, каптирует подземные воды четвертичных отложений. Дебит родника – 1200 м3/сутки.

Вода из родника поступает в сборный трубопровод длиной 200 м и диаметром 300 мм, далее в накопительную емкость объемом 250 м3, затем самотеком на насосную станцию, где установлены два насоса марки 1-Д-200 – рабочий и резервный. Из насосной станции вода по полиэтиленовому магистральному водопроводу диаметром 150 мм, а поступает в разводящую сеть.

Для поддержания необходимого давления в разводящие сети установлены 2 насосные станции второго подъема, подающие воду в два контррезервуара и из них далее в разводящую сеть.

Подаваемая насосной станцией вода по магистральному водоводу подается на установленные, на ответвлениях водонакопительные резервуары емкостью 400 и 320 м3 и к отдельным объектам водопотребления.

Вода перед подачей водопотребителям проходит водоподготовку на установке УОВ-50ДМ.

Данные о промывке и дезинфекции трубопроводов водоснабжения заносятся в журнал учета повреждений.

Учет количества забираемой воды осуществляется: счетчик турбинный холодной воды СТВ-150. Счетчик установлен в помещении насосной станции. Данные замеров заносятся в журнал формы ПОД-11.

Сброс стоков осуществляется в герметичные септики с последующим вывозом в места, согласованные с Роспотребнадзором.

Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю общей жесткости.

Имеющиеся запасы поверхностных вод должны быть вовлечены в водообеспечение потребителей с обеспечением их очистки до установленных нормативов. Для соблюдения гарантированного качества воды должны быть модернизированы зоны санитарной охраны источников, налажен мониторинг качества поверхностных вод, обеспечены условия получения воды из поверхностных источников с достижением нормативной жесткости и возможность перевода потребителей на альтернативные источники при снижении дебитов или загрязнении поверхностных вод.

2.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

Вода из родника поступает в сборный трубопровод длиной 200 м и диаметром 300 мм, далее в накопительную емкость объемом 250 м3, затем самотеком на насосную станцию, где установлены два насоса марки 1-Д-200 – рабочий и резервный. Из насосной станции вода по полиэтиленовому магистральному водопроводу диаметром 150 мм, а поступает в разводящую сеть.

Для поддержания необходимого давления в разводящие сети установлены 2 насосные станции второго подъема, подающие воду в два контррезервуара и из них далее в разводящую сеть.

Вода перед подачей водопотребителям проходит водоподготовку на установке УОВ-50ДМ.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и предприятий городского поселения водоснабжающая организация эксплуатирует сооружения водопровода.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

В состав очистки водопровода входят следующие сооружения:

1) Резервуары чистой воды * 250 м3.

2) Здания насосной станции  II подъема, предназначены для подачи питьевой воды потребителю

3) Установка обеззараживания УОВ-50ДМ производительностью 50 м3/ч.

Для обеспечения жителей Бесскорбненского сельского поселения гарантированно безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения, необходима установка обеззараживания воды 3 устройств параллельно и последовательно, по правилам нужна установка и на выходе – для последующей утилизации. переход на использование современных технологий водоподготовки с полным отказом от использования одноступенчатой схемы очистки.

2.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В системе водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения имеются 2 единицы насосные станции 2-го подъема. Для обеспечения надежной и эффективной работы требуется повсеместная замена насосов, дооснащение насосных агрегатов частотными приводами (по всем крупным и отдельным малым насосным станциям), строительство дополнительного резервуара, дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем. Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 2-го подъема, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей. Оценка энергетической эффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергетических затратах на м3 перекачиваемой воды, показывает, что достигнутый уровень 0,52 тыс. кВт/м3 является для крупных городов Российской Федерации и приближается к среднеевропейскому (0,49 тыс. кВт/м3). Основное энергопотребление связано с работой насосной станции: 28,9 % от общего энергопотребления в системе водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения приходится на подъем и 62,6 % на перекачку воды.

Для снижения потребления электроэнергии, потерь воды и количества повреждений на сетях должны быть созданы комплексы управления водоснабжением.

2.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения содержится в р. 2.3. «Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения. По сведениям Администрации Бесскорбненского сельского поселения установлено, что значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей. Удельное количество повреждений составляет 1,7 на 10 км, снижения аварийности в последние годы не происходит. Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по металлическим сетям, выполнено на основе данных о доле проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, не соответствующих нормативным требованиям. В настоящее время данный показатель обеспечивается на 95,2 процента. Сформированы предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, создающие возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки с доведением доли проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям, до 100 %.

Опыт показал, что использование железобетонных водоводов крайне негативно сказывается на надежности подачи воды ввиду их низкой ремонтопригодности, при повреждении железобетонных водоводов могут быть отключены целые районы централизованного  водоснабжения, при авариях велики потери воды.

По данным материалов утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения износ водопроводных сетей составляет 100 %. Всего в замене нуждается 100 % водопроводной сети.

Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. К аналогичным последствиям ведет применение запорной арматуры устаревших конструкций. Нуждаются в замене пожарные гидранты устаревших конструкций, которые невозможно полностью защитить от замерзания, что угрожает надежности пожарного водоснабжения сельского поселения.

Вместе с тем, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько производит разовый ремонт сетей по обращению абонентов.

Таким образом, для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения, потребителям необходимы: замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов (прежде всего большего диаметра), реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами (ликвидация сцепок), замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потокораспределения.

2.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Бесскорбненского сельского поселения

Поверхностные воды, используемые для водоснабжения Бесскорбненского  сельского поселения и прилегающих к нему территории, не защищены от антропогенного загрязнения, так как имеют непосредственную связь с атмосферными осадками и поверхностными водами, в связи с чем имеется риск для безопасности питьевого водоснабжения, дебет существующего водозабора недостаточен для обеспечения потребности сельского поселения в полном объеме, не соблюдаются требования нормативов по жесткости воды;

технология обеззараживания воды используется на сооружениях, производительность которых составляет 67 % от общей производительности всех сооружений производства питьевой воды. Для того, чтобы подавать питьевую воду нормативного качества, эти сооружения работают на пределе своих возможностей, с повышенными затратами на реагенты и электроэнергию. Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношено, требуются большие объемы воды на собственные нужды;

изношенность водопроводной сети: 80 % из общей протяженности водопроводной сети эксплуатируется больше 40 лет, что приводит к значительному количеству повреждений с отключением потребителей от водоснабжения, в том числе с вторичным загрязнением питьевой воды. Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. На железобетонных водоводах, протяженность которых составляет 4 % от общей протяженности водопроводных сетей, при аварии могут быть отключены целые районы централизованного водоснабжения;

наличие домов, подключенных к водоснабжению с разрывом балансовой принадлежности (дома на сцепке), приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах и ухудшает качество оказанной потребителю услуги, а также не позволяет должным образом учитывать количество потребляемой воды;

устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост эксплуатационных затрат; устаревшая конструкция пожарных гидрантов влечет за собой случаи замерзания в зимний период, что в результате снижает надежность пожарного водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения;

отсутствие трубопроводов достаточной пропускной способности, обеспечивающих бесперебойное гарантированное водоснабжение развивающихся территорий поселения;

существующая система измерения и учета объемов водоснабжения в полной мере не отвечает современным требованиям по полноте охвата, уровню достоверности, оперативности, информативности;

отсутствие системы управления водоснабжением в зоне Бесскорбненского сельского поселения, высокая степень износа основного энергомеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности, информативности);

недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 2-го подъема. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.

2.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Предписание Роспотребнадзора не выдавалось. Предписания органов государственного контроля отсутствуют.

2.4.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время централизованная система горячего водоснабжения в Бесскорбненском сельском поселении отсутствует.

2.5. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами систем, входит Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края. По договору водопользования от 16.09.2011 года № 23-06.02.00005-Р-ДЗИО-С-2011-01185/00 водопользователем является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел "Водоснабжение" Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период и с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения. Политика развития направленна на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период и с учетом перспективы до 2030 года, являются:

завершение перехода на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки, при производстве питьевой воды на ВС с забором воды из поверхностного источника водоснабжения в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена железобетонных водоводов, в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

строительство объектов системы водоснабжения со станцией очистки воды в Новокубанском районе с использованием подземных источников водоснабжения в целях

обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация сцепок) в целях обеспечения требований по установке приборов учета воды в каждом многоквартирном доме;

завершение создания системы управления водоснабжением Бесскорбненского сельского поселения, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также территорий х. Нововоскресенского, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Бесскорбненского сельского поселения и прилегающих к границам территорий поселения.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Прогноз расходов воды для Бесскорбненского сельского поселения на 2030 г. выполнен по трем сценариям, отличающимся прогнозируемой нормой удельного водопотребления. Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Согласно утвержденной Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год (постановление от 25.06.2014 года № 568) баланс подачи и реализации воды в Бесскорбненском сельском поселении формируется под влиянием рада факторов:

- высокая доля частного сектора;

-предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная нагрузка в сезон переработки сельхозпродукции и полива).

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения отражен на рисунке 1.

В Бесскорбненском сельском поселении снижение водопотребления не наблюдается. В наибольшей степени увеличивается потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс.м3/год | 37,13 |
|  | В том числе |  |
| 1.1 | Питьевой воды, тыс. м3/год | 37,13 |
| 1.2 | Технической воды, тыс. м3/год | - |
| 2 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 4,3 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 12,3 |

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2015 год, таблица 1

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2015 год, таблица 2

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Полезные расходы (промывки сети), тыс. м3/год | - |
| 2 | Потери воды, тыс. м3/год | 4,3 |

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В 2015 году количество подаваемой в ст. Бесскорбную воды от системы централизованного водоснабжения составило более 1 % от подачи воды водопроводными станциями, в территориальном балансе в значениях 2015 года подача воды в Бесскорбненское сельское поселение не выделена. Расход технической воды также не приводится, поскольку он не предусмотрен. Подача технической воды на 2025 год не планируется. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения, таблица 3.

| № | Технологическая зона водоснабжения | Водопроводная станция | Подача, тыс. м3/в год | Итого, тыс. м3/в год | Обслуживаемый район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2015 г. | Прогноз 2030 г. | Факт 2015 г. | Прогноз 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ст. Бесскорбная | НС 2-го подъема | 37,13 | 64,9 | 37,13 | 64,9 | Ст. Бесскорбная |
| Всего |  |  |  |  | Новокубанский район Бесскорбненское сельское поселение |

Территориальный баланс подачи питьевой воды, значения в сутки максимального водопотребления, таблица 4

| № | Технологическая зона водоснабжения | Водопроводная станция | Подача, тыс. м3/в сутки | Итого, тыс. м3/в сутки | Обслуживаемый район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2015 г. | Прогноз 2030 г. | Факт 2015 г. | Прогноз 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ст. Бесскорбная | НС 2-го подъема | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | Ст. Бесскорбная |
| Всего | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | Новокубанский район Бесскорбненское сельское поселение |

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структурный водный баланс реализации воды в соответствии с информацией от Администрации Бесскорбненского сельского поселения, учитывая сведения АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько, материалов Генерального плана Бесскорбненского сельского поселения представлен в таблице 5 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Структурный водный баланс реализации воды, таблица 5

| № | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление за 2015 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания), бюджетные организации (объекты общественно-делового назначения), прочие организации (объекты общественно-делового назначения) | 37,13 |

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2015 год составило 37,13 тыс. м3/год. Техническая вода населением не потребляется. Удельное водопотребление населения за 2015 год, таблица 6

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | 250 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 230 |
|  | В том числе |  |
| 2.1 | Холодной воды | 230 |

Действующий тариф на водопотребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен приказом РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края, по сведениям Администрации Бесскорбненского сельского поселения составляет 17,04 руб. 1 м3.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Этап забора, кроме этапов подачи и реализации питьевой воды в Бесскорбненском сельском поселении охвачен приборным учетом. Учет количества забираемой воды осуществляется: счетчик турбинный холодной воды СТВ-150. Счетчик установлен в помещении насосной станции. Данные замеров заносятся в журнал формы ПОД-11.

Согласно договору водопользования от 16.09.2011 года, в случае невозможности определения объема забранной воды на основании данных контрольной измерительной аппаратуры, объем забранной воды определяется исходя из времени и производительности технических средств.

4.5.1 Сведения о коммерческом учете воды

Коммерческий учет количества воды (не питьевого качества или технической воды), забираемой из источников водоснабжения и на выходах водопроводных станций (на выходах насосных станций 2-го подъема) осуществляется повсеместно (информация указана в разделе 4.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета»). Коммерческому учету подвергается 98 % реализуемой абонентам воды. В системах холодного водоснабжения зданий (потребителей) сведения про индивидуальные приборы не предоставлено. При их эксплуатации имеются следующие проблемы: высока доля приборов на вводах с превышенным сроком эксплуатации, не обеспечивающих требуемую точность измерений, нарушение сроков предоставления абонентами показаний с приборов измерения и предоставление недостоверных данных, отсутствие возможности организовать учет воды у абонентов, подключенных к вторичным сетям (на сцепках).

Программа развития приборного учета предусматривает дооснащение приборами учета с модернизированной конструкцией, полный охват приборами учета, внедрение приборов учета воды с дистанционным снятием показаний и обработкой результатов измерений, модернизацию водопроводных сетей с ликвидацией сцепок жилых домов.

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения, таблица 7

| № | Источник | Приведенная производительность, тыс. м3/сутки | Максимальная подача в 2015 году, тыс. м3/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Каптаж родника ст. Бесскорбная | 1,2 | 1,17 | +1,02 |
| Всего | 1,2 | 1,17 | +1,02 |

По Бесскорбненскому сельскому поселению дефицита производственных мощностей не наблюдается, существует необходимость совершенствования технологии очистки воды.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогноз расходов питьевой воды для Бесскорбненского сельского поселения на 2030 год выполнен по трем сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Перспективное потребление питьевой, технической воды абонентами, таблица 8

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подача воды, тыс. м3 в год | 320,56 |
| 2 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 37,13 |
| 2.1 | В том числе технической воды, тыс. м3/год | Не планируется |
| 2.2. | В том числе питьевой воды, тыс. м3/ год | 37,13 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 4,3 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 12,5 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Бесскорбненском сельском поселении на 2030 год, таблица 9

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | 230 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 200 |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Холодной воды | 200 |

Прогноз подачи питьевой воды территориям Бесскорбненского сельского поселения, прилегающим к границам, на 2030 год составляет 64,9 тыс. м3/год. Прогноз учитывает генеральный план муниципального образования Бесскорбненского сельского поселения и материалы о перспективах освоения отдельных территорий.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На сегодняшний день система горячего водоснабжения на территории Бесскорбненского сельского поселения не предусмотрена.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в Бесскорбненском сельском поселении, таблица 10

| № | Показатель | Фактическое значение, 2015 год | Ожидаемое значение, 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. м3/год | 37,13 | 64,9 |
| 2 | Среднесуточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сутки | 0,10 | 0,17 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,15 | 1,10 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. м3/сутки | 0,11 | 0,18 |

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды представлено в таблице настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2016 год.

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды (таблицы настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год) с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами (таблица подраздела 4.7 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год). Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2030 года, таблица 11

| № | Показатель, тыс. м3/сутки | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | население, жилые здания, бюджетные и прочие организации, объекты общественно-делового назначения | 60,0 |
| 2 | Промышленность | 4,9 |

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке,

таблица 12

| № | Показатель | Фактическое значение, 2015 год | Ожидаемое значение, 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 4,3 | 6,49 |
| 2 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 12,5 | 10,0 |

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблицах настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год. Использование технической воды в 2025-2030 году не планируется.

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов в таблице настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Определение требуемой мощности ВС выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

Рассмотрена возможность подачи питьевой воды для водоснабжения территорий Бесскорбненского сельского поселения, и учтены их потребности.

С учетом перспективы градостроительного развития Новокубанского района, предусматривается привлечение имеющихся ресурсов для водоснабжения района. Источником водоснабжения станции очистки воды предусматриваются проектируемые резервуары чистой воды с насосной станцией 2-го подъема, со станцией очистки воды.

Требуемая мощность ВС на 2030 год, таблица 13

| № | Станция | Среднесуточная подача потребителям, тыс. м3/сутки | Максимальная подача потребителям, тыс. м3/сутки | Суммарная максимальная подача станции, тыс. м3/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс. м3/сутки | Резерв мощности, тыс. м3/сутки | Резерв мощности, в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | НС 2-го подъема (проект) | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Производительность головных сооружений и источников водоснабжения, таблица 14

| № | Производительность головных сооружений и источников водоснабжения, тыс. м3/ сутки | 2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ст. Бесскорбная | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Всего | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

5.1.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации ВС и подземных источников водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации ВС и сооружений подземных источников водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя "Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть".

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции ВС приведен в таблице 15 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

Цель достигается путем внедрения двухступенчатой технологии на ВС, использующих воду источника. Строительство водозабора со станцией очистки воды.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству ВС, таблица 15

| № | Объекты и основные работы | Примерные сроки работ | Проектная производительность, тыс. м3/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство зоны санитарной охраны | 2016 | 2018 | - |
| 2 | Ремонт водопроводной сети ст. Бесскорбная | 2016 | 2021 | - |
| 3 | Создание системы мониторинга качества воды | 2016 | 2018 | - |
| 4 | Внедрение комплексов технических средств охраны ВЗУ | 2016 | 2016 | - |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей | 2021 | 2030 | - |
| 6 | Строительство водопроводных сетей х. Нововоскресенский, ст.Бесскорбная | 2027 | 2030 | - |
| 7 | Строительство ВЗУ с обустройством ЗСО х. Нововоскресенский | 2026 | 2030 | 0,35 |
| 13 | Строительство резервуаров железобетонных, насосной станций II подъема с электролизной, станции водоподготовки ст. Бесскорбная | 2029 | 2030 | 1,0 |

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции ВС приведен в таблице 15 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

Воды поверхностного источника родника проходят подготовку на установке обеззараживания УОВ-50Д. Зоны санитарной охраны источника поверхностных вод приводятся в соответствии с нормативными требованиями и оснащаются системой мониторинга качества поверхностных вод.

Генеральным планом предлагается схема централизованного водоснабжения поселения, учитывающая существующее положение и имеющиеся проектные проработки. Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых противопожарных нужд Бесскорбненского сельского поселения генеральным планом предлагается принять существующий каптаж родника р. Уруп дебитом 1200,0 м3/сутки.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Новокубанского района, для обеспечения расчетных расходов воды для населения Бесскорбненского сельского поселения в полном  объёме на хозяйственно-питьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство водозаборного сооружения х. Нововоскресенский.

2. Замена разводящих водопроводных сетей в ст. Бесскорбная.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Вода из поверхностного источника не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-техническому показателю: жесткости, что потребует перед подачей воды потребителю водоподготовку по опреснению и умягчению воды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 25 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00 л/с каждая.

Общий расход составляет 60 л/с (25х2+2х5,00).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозяйственно - питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно - питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Работа в составе АСУ ТП предприятия водоснабжения

Информации о текущем состоянии оборудования, о параметрах и состоянии технологического процесса передается на верхний уровень АСУ ТП и отображается на экранных формах автоматизированных рабочих местах. Обеспечивается возможность дистанционного задания дозы и концентрации реагента, режимов работы каналов с автоматизированного рабочего места диспетчера (технолога). Информация о текущем состоянии и авариях оборудования, о параметрах и состоянии технологического процесса записывается в архивы и доступна для просмотра в виде графиков, сводок и отчетов.

С вводом в эксплуатацию ЛСУ ДГХ достигается:

- возможность управления всем процессом дозирования в автоматическом режиме

- повышение культуры производства и сокращение нагрузки на обслуживающий персонал

- оптимизация управления технологическим оборудованием дозирования гипохлорита обеспечивающее необходимое качество воды

- исключение (предотвращение) аварийных ситуаций за счет минимизации влияния человеческого фактора

- сохранение в рабочем состоянии и продление ресурса дорогостоящего оборудования

- повышение эффективности работы водоочистных сооружений в целом за счет оптимальной загрузки оборудования, экономии гипохлорита, снижения энергетических затрат и исключения (предотвращения) ремонтно-восстановительных работ

- повышение безопасности производства и улучшение экологической обстановки, уменьшение трудоемкости производства.

5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации водопроводной сети

5.1.2.1. Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, в том числе ….. преобразуемых территориях

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, в том числе ….. преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей, в том числе на преобразуемых территориях Бесскорбненского сельского поселения, и создание условий для обеспечения питьевой водой, осуществляется за счет строительства и реконструкции водоводов.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 300 мм до 150 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию следует осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами. Специальных выделенных водоводов для обеспечения питьевой водой не предусматривается, используются водоводы, одновременно обеспечивающие нужды всех потребителей.

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-350мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок рассчитывается на основании проектно – сметной документации.

Строительство и реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для подключения новых и преобразуемых территорий, таблица 16

| № | Объекты и основные работы | Примерные сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство и реконструкция магистральных водопроводных сетей для обеспечения развития территории Бесскорбненского сельского поселения |  |  |
| 1.1 | Прокладка водовода в 2 нитки (по ген. плану) | 2026 | 2030 |
| 2 | Строительство, реконструкция распределительных водопроводных сетей |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводной сети ст. Бесскорбная | 2016 | 2021 |
| 2.2 | Реконструкция водопроводных сетей (проект) | 2028 | 2030 |
| 2.3 | Строительство водопроводных сетей (проект) | 2027 | 2030 |

Мероприятия по обеспечению доступа к услугам водоснабжения на территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, обоснованы необходимостью их гарантированного предоставления в необходимом количестве и с требуемым качеством гражданам, проживающим в частном жилом секторе. Развитие централизованного водоснабжения позволит улучшить санитарно-гигиенические условия населения и обеспечит снижение риска инфекционных заболеваний, обеспечит снижение потерь воды до нормативного уровня, в ряде случаев в несколько раз.

5.1.2.2. Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям обосновано необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматривается:

- замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов, реконструкция аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности чугунных и стальных водопроводных сетей; выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек.

Реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов, таблица 17

| № | Объекты и основные работы | Протяженность, км | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2025 года | После 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | до 12,0 | 8,0 | 4,0 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | 19,0 | 0 | 19,0 |
| 3 | Прокладка водовода в 2 нитки (проект) | 0,4 | 0,2 | 0,2 |

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматриваются также мероприятия, направленные на развитие производственных баз, необходимых для своевременного выполнения аварийно-профилактических работ, систем повышения надежности электроснабжения объектов, систем безопасности и связи и закупка необходимого оборудования. Затраты по мероприятиям, направленным на развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупку оборудования, обеспечивающим бесперебойность предоставления услуг водоснабжения, должны учитываться при разработке инвестиционных программ гарантирующих предприятий, обеспечивающих развитие системы водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения.

Установка насосов с частотным регулятором предусмотрена на насосной станции 2-го подъема в часы максимального водоразбора. В основном установки повышения давления планируется устанавливать в многоквартирных домах. Установки повышения давления включают насосы, частотные регуляторы, гидропневмобаки (в отдельных случаях) и систему управления частотой вращения двигателя в зависимости от давления у потребителей на верхних этажах зданий. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько необходимо проведение гидравлических расчетов.

5.1.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации ВНС

В зоне водозаборов в Бесскорбненском сельском поселении согласно проектно-сметной документации для подачи очищенной питьевой воды потребителям необходимо строительство дополнительной насосной станции II подъема.

Строительство насосных станций, таблица 18

| № | Объекты и основные работы | Примерные сроки работы | Проектная производительность тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Строительство насосного агрегата с частотным регулятором на насосной станции 2-го подъема | 2020 | 2026 | 1,0 |

5.1.4. Повышение энергетической эффективности, энергосбережение и создание системы измерения и учета водопотребления

5.1.4.1. Создание комплекса управления водоснабжением

Повышение энергетической эффективности и энергосбережение достигаются на основе создания систем управления комплексами водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения. При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях. Создание комплекса управления водоснабжением, таблица 19

| № | Технологическая зона | Примерные сроки работ | Примерные сроки работ | Количество модернизируемых комплексов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бесскорбненское сельское поселение | 2018 | 2018 | 1 |

5.1.4.2. Создание системы измерения и учета водопотребления

Приборы учета устанавливаются на всех насосных станциях и границах контрольно-измерительных зон, формирование которых предусматривается в ходе создания комплексов управления водоснабжением. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону. Для контроля потребления воды в период до 2020 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета, у абонентов. В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

5.1.5. Гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения и сведения о возможном изменении гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения, санитарных характеристик источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Описание существующих источников приведено в пункте 2.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год основным источником водоснабжения ст. Бесскорбная останется каптаж родника р. Уруп, из которого вода подается в водозаборные устройства Бесскорбненского сельского поселения. Схемой водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период и с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год строительство водозабора предусматривается в х. Нововоскресенский. Гидрогеологические условия подземного источника водопровода должны быть учтены в проектах и предпроектных проработках.

На территории Бесскорбненского сельского поселения гидрогеологические и гидрохимические условия сформировались под влиянием специфических факторов, к которым относятся геолого-тектоническое строение, история геологического развития, литологический и химический состав водовмещающих пород, близость области питания и разгрузки, интенсивность водоотбора и другие. Неравномерностью новейших тектонических движений в течение неогена и антропогена объясняется характерное строение неогеново-четвертичных толщ с чередованием в их разрезе грубообломочных и тонкозернистых отложений.

По условиям циркуляции и режиму подземных вод здесь выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

- слабоводоносный четвертичный делювиальный комплекс;

- водоупорный локально-слабоводоносный верхнеплиоценовый терригенный комплекс;

- водоносный киммерийский терригенный горизонт.

Слабоводоносный четвертичный делювиальный комплекс представлен покровными суглинками жёлто-бурого цвета плотными, иногда с маломощными до 4 м прослоями и линзами глинистых песков и супесей общей мощностью до 32 м.

Питание комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в поверхностные водотоки и замкнутые понижения рельефа.

Ввиду малой водообильности, высокой минерализации и непостоянства химического состава грунтовые воды используются ограниченно, в основном, для полива и водопоя скота. Водоупорный локально-водоносный верхнеплиоценовый терригенный комплекс залегает в интервалах от 1-35 до 40-150 м и представлен глинами с прослоями и линзами песков, реже супесей. Водовмещающие пески кварцевые жёлтые, жёлто-серые мелкозернистые, часто пылеватые глинистые. Мощность песчаных прослоев до 3-4 м, реже 8-10 м. Глины плотные пестроцветные карбонатные, местами песчанистые и пропитанные гидроокислами железа с включением известковистых стяжений. В верхней части комплекса прослежена выдержанная по мощности 9-36 м толща глин плотных жёлто-коричневых с редкими маломощными прослоями глинистых песков, носящая название скифской, являющаяся водоупором между четвертичным и верхнеплиоценовым водоносными комплексами.

Общая мощность верхнеплиоценовых отложений возрастает в юго-западном направлении от 35 до 110м. Воды напорные слабосолоноватые с сухим остатком до 3 г/дм3. Источником питания служат перетоки из четвертичных отложений по врезам долин рек, где отсутствуют скифские отложения. Основным фактором в формировании гидрогеологического режима являются атмосферные осадки различной продолжительности и интенсивности, выпадающие в течение года с максимумом в холодный период и в меньшей степени в жаркий. Среднегодовая амплитуда колебаний уровней поверхностных вод составляет 1-2 м выше зафиксированного при изысканиях. Изменение (улучшение) санитарных характеристик источников поверхностного водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходит вследствие прекращения сброса в источник промывных вод. Изменения гидрогеологических характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения происходят в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод, изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, не происходит.

5.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения приведены в пункте 5.1.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

5.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения учтены в составе основных мероприятий по строительству и реконструкции ВС (пункт 5.1.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год), а также в мероприятиях по созданию комплекса управления водоснабжением (пункт 5.1.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год).

5.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и мероприятиях по формированию системы измерений с формированием баланса подачи и потребления воды в режиме реального времени учтены в пункте 5.1.4.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год. Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов.

5.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения.

5.6. Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен приведены в приложении к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

5.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Не публикуются.

5.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Не публикуются.

6. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время сброс стоков осуществляется в герметичные септики с последующим вывозом в места, согласованные с Роспотребнадзором. Поступление в водоемы загрязнений с промывными водами исключено, образующийся в процессе очистки воды осадок ВС подвергается обезвоживанию и утилизации.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В период 2000-2009 годов на всех ВС для обеспечения экологической безопасности Бесскорбненского сельского поселения были реализованы мероприятия по внедрению технологии обеззараживания с использованием безопасных экологических реагентов - гипохлорита натрия вместо жидкого хлора и сульфата аммония вместо аммиачной воды. Содержание хлороформа и других хлорорганических соединений в водопроводной воде в несколько раз ниже предельно допустимых величин, установленных санитарными нормативами. Проведенные мероприятия исключили возможное негативное воздействие на окружающую среду при применении реагентов, используемых при водоподготовке.

При реализации мероприятий по реконструкции водопроводных станций предусматривается применение безопасных экологических реагентов.

6.3. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов для НС и ВОС. Общий объем (оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения) финансирования мероприятий реализации раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период 2030 года. Актуализация на 2017 год составляет 10 000,0 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации, таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные объемы инвестиций |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО на 2016-2025 гг., тыс. руб. | ИТОГО, после 2025 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2000,0 | 8000,0 |
| 1 | Мероприятия, выполняемые на ВС и источниках водоснабжения | 1317,9 | 3000,0 |
| 1.1 | Устройство зоны санитарной охраны | 359,9 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей ст. Бесскорбная | 316,5 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция водопроводных сетей ст. Бесскорбная | 210,9 | 0,0 |
| 1.4 | Реконструкция водопроводных сетей ст. Бесскорбная | 230,6 | 0,0 |
| 1.5 | Реконструкция водопроводных сетей ст. Бесскорбная | 200,0 | 0,0 |
| 1.6 | Строительство резервуаров железобетонных, насосной станций II подъема с электролизной, станции водоподготовки (по проекту) | 0,0 | 3000,0 |
| 2 | Мероприятия, выполняемые на водопроводной сети | 693,50 | 2500,0 |
| 2.1 | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения | 693,50 | 2500,0 |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для подключения новых потребителей, в том числе преобразуемых территориях, в том числе: | 693,50 | 2500,0 |
| 2.1.1.1 | Строительство | 0,0 | 2500,0 |
| 2.1.1.2 | Реконструкция | 693,50 | 0,0 |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности, энергосбережение и создание системы измерения и учета водопотребления | 42,6 | 2500,0 |
| 2.2.1 | Создание комплекса управления водоснабжением | 0,0 | 835,0 |
| 2.2.2 | Создание системы измерения и учета водопотребления | 0,0 | 835,0 |
| 2.2.3 | Оснащение жилых домов установками повышения давления | 42,6 | 830,0 |

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Бесскорбненского сельского поселения. Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год определяется в соответствии с краевой программой Краснодарского края, принимаемой в порядке, установленном Правительством Краснодарского края, и инвестиционными программами организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории Бесскорбненского сельского поселения.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с п. 4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 20.

Целевые показатели таблица 20

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 г. | Целевые показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35, | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 1,94 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 50,6 | 34,6 | 34,3 | 24,0 | 22,8 | 22,6 | 21,8 | 23,0 | 22,0 | 20,5 | 15,0 | 15,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 48,8 | 32,7 | 31,8 | 21,5 | 20,0 | 19,5 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн. руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,12 | - | - | - | 1,5 | - |

Примечание. Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

На территории Бесскорбненского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию системы водоснабжения - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие им. П.Я. Штанько.

Принятые сокращения:

ВНС - водопроводная насосная станция

ВОС - водопроводные очистные сооружения

ВС - водопроводная станция

МУП - муниципальное унитарное предприятие

НС - насосная станция

ПИР - проектно-изыскательские работы

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕССКОРБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Бесскорбненского сельского поселения и деление территории Бесскорбненского сельского поселения на эксплуатационные зоны

Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год разработан в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Генеральным планом Бесскорбненского сельского поселения, утвержденным Администрацией Бесскорбненского сельского поселения, нормативным документов, утвержденным Администрацией Бесскорбненского сельского поселения «О Правилах землепользования и застройки Бесскорбненского сельского поселения».

Согласно сведениям Администрации Бесскорбненского сельского поселения система канализации на территории населенных пунктов сельского поселения не предусмотрена. Жители пользуются выгребными ямами.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций. В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации. Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности. Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, N 29, ст. 4288, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7344, ст. 7359; N 51, ст.7447; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3989; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1652; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N315-Ф3 "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 27, ст. 3880; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 г. N 577 "О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2012 г., регистрационный N 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования.

План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении". По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования; описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений); заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

в) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

г) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

е) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

ж) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления. В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии. В связи с отсутствием системы канализации (центрального водоотведения) на территории Бесскорбненского сельского поселения техническое обследование сетей и сооружений системы водоотведения на 2015 год не проводится.

1.2.1. Описание существующих КОС

Канализационные очистные сооружения на территории Бесскорбненского сельского поселения отсутствуют. На расчетный 2030 год реализации настоящей схемы для обеспечения качества очистки сточных вод по биогенным элементам в соответствии с Российскими нормативами и рекомендациями ХЕЛКОМ рекомендуется выполнить строительство ЛОС с устройством блоков очистки, внедрение эффективных технологий по обеззараживанию, модернизация биологической очистки по современным технологиям, обеспечивающим глубокое удаление азота и фосфора.

1.2.2. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Канализационные коллекторы и сети, сооружения на них на территории Бесскорбненского сельского поселения отсутствуют. На расчетный 2030 год реализации настоящей схемы для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения необходимо строительство канализационных сетей. Также необходима систематическая промывка сетей с последующей теледиагностикой.

1.2.3. Описание состояния и функционирования существующих КНС

На территории Бесскорбненского сельского поселения КНС не предусмотрены.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Бесскорбненского сельского поселения система водоотведения не предусмотрена.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории Бесскорбненского сельского поселения не предусмотрена.

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения на территории Бесскорбненского сельского поселения не предусмотрена.

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения на территории Бесскорбненского сельского поселения не предусмотрена.

1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территории населенных пунктов Бесскорбненского сельского поселения (станица Бесскорбная, хутор Нововоскресенский) не охвачены централизованной системой водоотведения.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Отсутствие системы центральной системы водоотведения;

Отсутствие системы ливневой канализации.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центральной канализации не предусмотрена.

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центральной канализации не предусмотрена.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центральной канализации не предусмотрена.

Развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г..

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центральной канализации не предусмотрена.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогноз расходов производственно-бытовых сточных вод, выполненный на основании прогнозных удельных норм водопотребления. Поступление стоков на очистные сооружения должно учитывать поступление в канализационную сеть инфильтрата и объемов воды, отнесенных к потерям при транспортировке в разделе "Водоснабжение".

Прогноз расходов сточных вод для Бесскорбненского сельского поселения на 2030 год выполнен по трем сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария.

Прогноз поступления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения на 2030 год, таблица 21

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс. м3 в год | 0,00 |
| Поступление сточных вод на КОС, тыс. м3 в год (по ген. плану) | 15,3 |

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с основными мероприятиями по развитию территории Бесскорбненского сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом Бесскорбненского сельского поселения и прогнозом снижения удельных норм водопотребления, определен объем водоотведения на КОС и в период до 2030 года. Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом инфильтрата в систему водоотведения, таблица 22

| Показатели | Фактическое значение, 2015 год | Ожидаемое значение, 2030 год |
| --- | --- | --- |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс. м3/сутки | 0,0 | 0,041 |
| Поступление сточных вод на КОС, тыс. м3/сутки | 0,0 | 0,041 |

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Расчет требуемой мощности локальных очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей и производительность КОС по годам приведен в таблицах. Требуемая мощность локальных очистных сооружений Бесскорбненского сельского поселения на 2030 г., таблица 23

| Локальные очистные сооружения | Прогнозируемый приток 2030 г., тыс. м3 | Проектная перспективная производительность, тыс. м3/ сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/ сутки | Резерв мощности, в % от прогнозируемого потока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОС | 15,3 | 5,0 | +4,959 | 0,1 |

*расчеты проведены в соответствии с утвержденными материалами Генерального плана

Производительность канализационных очистных сооружений по годам, таблица 24

| Производительность ЛОС, тыс. м3/ сутки | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОС ст. Бесскорбная | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС х. Нововоскресенский | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по Бесскорбненскому сельскому поселению | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |

Для обеспечения очистки всего расхода сточных вод к 2030 году суммарная производительность ЛОС не должна превышать 5,0 тыс. м3/сутки.

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центральной канализации не предусмотрена.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Бесскорбненского сельского поселения система центрального водоотведения не предусмотрена. Производственные очистные сооружения системы водоотведения не предусмотрены.

3.5. Прогноз образования осадка сточных вод и анализ резервов производственных мощностей по утилизации осадка

По результатам анализа водного баланса с учетом развития территорий водоотведения прогнозируется резерв мощностей по утилизации осадка.

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30 м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100 м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки принимаются 15 м.

Канализование сельского поселения должно предусматривать охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам должны поступать в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступать в приемный резервуар главной насосной и далее на локальные очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в открытый водоем.

Канализационные насосные станции выполняются из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет строительства и развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год являются:

Строительство централизованной системы канализации на территории Бесскорбненского сельского поселения в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в сельском поселении;

строительство ЛОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ и требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами

требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

подготовка полигонов хранения осадков сточных вод к рекультивации обеспечит экологическую безопасность системы водоотведения и минимизацию вредного воздействия на окружающую среду;

строительство канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

создание системы управления канализацией Бесскорбненского сельского поселения, в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергетической эффективности функционирования системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории сельского поселения, и обеспечение приема бытовых сточных вод, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

4.2.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений

Целью мероприятий по строительству ЛОС является прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями. Основные мероприятия по строительству ЛОС, таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ | Производительность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство мобильных блочных ЛОС | 2028 | 2030 | 5,0 |
| 2 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции перекачки на территории ст. Бесскорбной | 2017 | 2021 | - |

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки Бесскорбного сельского поселения.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосной станцией).

Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей с учетом выполненной схемы вертикальной планировки проектом канализации запроектирована канализационная насосная станция перекачки.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станцией перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на локальные очистные сооружения канализации.

Предусматривается строительство централизованной сети канализации и строительство локальных очистных сооружений производительностью до 5,0 тыс. м3/сутки на расчетный срок.

Для очистки коммунальных и близких к ним по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 5,00 тыс. м3/сутки.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию станции в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.):

- В. В.   < 3 мг/л; БПКпол     < 3 мг/л; NH4 → N <0,4 мг/л; NО3 → N <9,1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений. Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем.

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне водоема на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

4.2.2. Предложения по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения для прекращения сброса сточных вод без очистки через прямые выпуски в водные объекты (ликвидация выпусков)

В целях регулирования поступления поверхностного стока до 2030 года предусматривается строительство регулирующих резервуаров на существующей канализационной сети. Строительство регулирующих резервуаров на существующей канализационной сети, таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство дождевых коллекторов | 2026 | 2029 |
| 2 | Строительство ОСПС производительностью от 0,1 тыс. м3 | 2016 | 2029 |

4.2.3. Предложения по строительству и реконструкции тоннельных канализационных коллекторов и канализационной сети.

4.2.3.1. Бесперебойность предоставления услуг водоотведения.

В целях повышения надежности и обеспечения ремонтопригодности (поддержание и восстановление работоспособного состояния путем технического обслуживания и

ремонта) участков необходимо предусмотреть до 2030 года строительство коллектора.

Строительство кольцующего коллектора для повышения надежности и обеспечения ремонтопригодности участка существующего коллектора, таблица 27

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |
| 1 | Строительство кольцующего коллектора | 2016 | 2019 |

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям предусматриваются также мероприятия, направленные на развитие производственных баз, необходимых для своевременного выполнения аварийно-профилактических работ, систем повышения надежности электроснабжения объектов, систем безопасности и связи и закупка необходимого оборудования.

4.2.3.2. Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях

Для подключения к системе водоотведения потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обеспечения выполнения планов социально-экономического развития Бесскорбненского сельского поселения и приема бытовых сточных вод, предусматривается строительство канализационных сетей. Общая протяженность сетей, их диаметр рассчитывается на этапе разработки проектно-сметной документации. Строительство строящихся для подключения абонентов к системе водоотведения, таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |
| 1 | Строительство самотечной канализации (по ген. плану) | 2026 | 2030 |
| 2 | Строительство напорной канализации (по ген. плану) | 2026 | 2030 |

Основной целью развития систем водоснабжения и водоотведения в малых населенных пунктах является гарантированное обеспечение доступа проживающих в частном жилом секторе граждан к услугам водоотведения. Развитие централизованного водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся объектах централизованной системы канализации

представлены в пункте 4.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

Сооружения, подлежащие выводу из эксплуатации, не предусмотрены.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторе и управления притоком сточных вод на локальные очистные сооружения предусматривается создание системы управления водоотведением Бесскорбненского сельского поселения по бассейновому принципу. Мероприятия по созданию системы включают в себя установку технологических приборов измерения уровня и расхода сточных вод в коллекторе. Создание системы управления водоотведением Бесскорбненского сельского поселения, таблица 29.

| № | Наименование объекта | В том числе | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство КНС | Строительство измерительных узлов, шт. | Начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание системы управления бассейна водоотведения | 1 | 2 | 2018 | 2022 |

Внедрение системы управления водоотведением позволит снизить удельные затраты в системе на перекачку и очистку сточных вод на 10 %.

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование приведены в таблицах, графическое изображение приведено в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год. Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные коллектора, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду, таблица 30

| № | Наименование объекта | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод на методом геотубирования | 2017 | 2021 |
| 2 | Проектирование и строительство напорного трубопровода для перекачки осадка, устройство дренажного основания на площадке рядом с ОС | 2021 | 2025 |
| 3 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод методом геотубирования | 2022 | 2029 |

В результате выполнения мероприятий до 50 % занимаемой площади будет высвобождено для организации защитной лесополосы.

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100 м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки принимаются 15 м.

Модернизация ЗСО сточных вод, таблица 31

| № | Наименование объекта | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация ЗСО для ОС с термической обработкой осадка | 2017 | 2021 |

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованной системы водоотведения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоотведения и объектов-аналогов для КНС и ЛОС.

Общий объем финансирования мероприятий реализации раздела "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года, актуализация на 2017 год составит на период 2016-2030 гг. 14000,0 тыс. руб. (в ценах 2015 года).

Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации, таблица 32

| № | Наименование мероприятия | Примерный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого 2016-2025 гг., тыс. руб. | Итого, после 2025 г., тыс. руб. |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 1 | Мероприятия, выполняемые на ЛОС | 2000,0 | 12000,0 |
| 1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 0,0 | 4700,0 |
| 1.1.1 | Строительство ЛОС | 0,0 | 1800,0 |
| 1.1.2 | Переработка осадка сточных вод | 0,0 | 2900,0 |
| 2 | Мероприятия, выполняемые на канализационной сети |  |  |
| 2.1. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 500,0 | 1900,0 |
| 2.1.1. | Прекращение сброса сточных вод без очистки через прямые выпуски в водные объекты | 500,0 | 1900,0 |
| 2.2. | Бесперебойность предоставления услуг водоотведения | 500,0 | 3600,0 |
| 2.2.1 | Строительство коллекторов | 0,0 | 900,0 |
| 2.2.2 | строительство канализационной сети | 500,0 | 2000,0 |
| 2.2.3 | Мероприятия, направленные на развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупку оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоотведения | 0,0 | 700,0 |
| 2.3 | Обеспечение доступа к услугам водоотведения | 1000,0 | 820,0 |
| 2.3.1 | Строительство канализационной сети и коллекторов для подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях | 1000,0 | 820,0 |
| 2.4 | Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | 0,0 | 980,0 |
| 2.4.1 | Создание системы управления канализацией | 0,0 | 980,0 |

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоотведения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения Бесскорбненского сельского поселения на период до 2030 года с учетом перспективы до 2030 года. Актуализация на 2017 год.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения и их значения по годам, таблица 33

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Показатель качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на ЛОС | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 100 |
| 1.3 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | - | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 | 43 | 43 | 43 | 56 | 58 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 1.4 | Доля очищенных сточных вод, прошедших обеззараживание | % | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| 1.5 | Доля осадка, обработанного до экологически безопасного состояния | % | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля осадка сточных вод, утилизированного методом сжигания | % | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 |
| 1.7 | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водоотведению | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | Удельное количество засоров на сетях канализации | ЕД./1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 5,0 |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 34 | 35 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Энергоэффективность канализования | кВт/тыс.м3 | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,51 | 1,43 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,28 | 1,24 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачей данных в единую информационную систему | % | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 50 | 55 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений от жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод |
| 5.1 | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям | Тыс. руб./на 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории Бесскорбненского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения.

Принятые сокращения:

БПК - биологическая потребность в кислороде

КК - главный канализационный коллектор

КНС - канализационная насосная станция

АО - акционерное общество

ЛОС – локальные очистные сооружения

НС - насосная станция

ПИР - проектно-изыскательские работы

СВ - сточная вода